事前に

提出してください。

第２号様式（第１０条関係）

年　　月　　日

高知県知事　様

開設者　住所（法人のときは、主たる事務所の所在地）

開設許可手数料として、

41,000円分の収入証紙が

必要です。

氏名（法人のときは、名称及び代表者の職・氏名）

○印

病院開設許可申請書

病院の開設の許可を受けたいので、医療法施行規則第１条の１４第１項の規定により次のとおり申請します。

治療方法・技能等に関しては、医療法施行令第３条の２に定める診療科目に限り表記できます。

（「○○外科病院」など）

１　名称

２　開設の場所

医療法第６条の６第１項に定める科目 …医療法施行令第３条の２に定める科目 医療法第６条の６第１項に定める許可を受けた科目 …麻酔科のみ（管理者等が原本証明をした担当医の麻酔科標榜許可書の写しを添付してください。） 電話番号（ ）

３　診療科目

４　開設者が医師又は歯科医師以外の場合

| 他の病院等に勤務している場合は、開設しようとする病院の診療日時と勤務している病院等の診療日時が 重複しないようにしてください。 開設の目的 | 例「地域医療の確保」「地域医療の向上」 |
| --- | --- |
| 維持の方法 | 例「主に診療報酬による」 |

５　開設者が医師又は歯科医師の場合

| 現に他の病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は他の病院若しくは診療所に勤務している場合 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |
| この病院と同時に病院又は診療所を開設しようとする場合 | 名称 |  |
|  | 所在地 |  |

職員の現員（実数）ではなく、

定員を職種ごとに記入してください。

法定人員以上と

してください。

一致させてください。

６　従業者の定員

| 医師 | 人 | 看護補助者 | 人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 歯科医師 | 人 | 助産師 | 人 |
| 薬剤師 | 人 | 栄養士 | 人 |
| 診療放射線技師 | 人 | 事務員 | 人 |
| エックス線技師 | 人 |  | 人 |
| 臨床検査技師 | 人 |  | 人 |
| 衛生検査技師 | 人 |  | 人 |
| 歯科技工士 | 人 |  | 人 |
| 歯科衛生士 | 人 |  | 人 |
| 添付の敷地平面図の面積と 一致させてください。 看護師 | 人 | その他 | 人 |
| 准看護師 | 人 | 計 | 人 |

７　敷地の面積

| ㎡ | 敷地の平面図及び敷地周囲の見取図は、 別添のとおり |
| --- | --- |

添付の建物平面図の面積と一致させてください。

８　建物の構造概要及び用途

| 建物別 | 建物の構造 | 延べ面積 | 耐火の区分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | 耐火 ・ 非耐火 |
|  |  | ㎡ | 耐火 ・ 非耐火 |
|  |  | ㎡ | 耐火 ・ 非耐火 |
| 建物の平面図は、別添のとおり |  |  |  |

例「鉄筋コンクリート」

「鉄骨モルタル」「木造」

添付の建物平面図は製図とし、

各室の名称を示し、

各病室の病床数・病床種別を

明示してください。

1.8ｍ以上必要です。

2.1ｍ以上必要です。

（療養病床・精神病床は

2.7ｍ以上必要です。）

９　廊下の幅

| 建物別 | 片側廊下 | 中央廊下 | 建物別 | 片側廊下 | 中央廊下 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ｍ | ｍ |  | ｍ | ｍ |
|  | ｍ | ｍ |  | ｍ | ｍ |
| 建物別 | 片側廊下 | 中央廊下 | 建物別 | 片側廊下 | 中央廊下 |
|  | ｍ | ｍ |  | ｍ | ｍ |
|  | ｍ | ｍ |  | ｍ | ｍ |

３階以上に病室がある場合

２以上必要です。

10　２階以上に病室を有する建物別の階段数及びその構造

| 患者用の屋内直通階段が２以上必要です。 ただし、患者用のエレベーターがある場合や、２階以上の各階における病室の床面積の合計が50㎡（建築基準法で定める耐火建築のものは100㎡）以下の場合は、１でかまいません。 建物別 | 通 常 階 段 |  |  |  |  |  | 病 室 のある 最上階 | 避難階段の数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用途 | 幅 | 踊り場 | Combin蹴上げ | 踏み面 | 手すりの有無 |  |  |  |
| 1.2ｍ以上 |  | ｍ | ｍ | ㎝ | ㎝ |  | 階 | 階 から地上まで 箇所 |  |
|  |  | ｍ | 20㎝以下 ｍ | ㎝ | ㎝ | 適当な手すりが必要です。 |  |  |  |
|  | 1.2ｍ以上 | ｍ | ｍ | 24㎝以上 ㎝ | ㎝ |  | 階 | 階 から地上まで 箇所 |  |
|  |  | ｍ | ｍ | ㎝ | ㎝ |  |  |  |  |

他の室と明確に区画してください。

11　診察室

| 診察室名 | 面積 | 処置室兼用の場合の その部分の面積 | 診察室名 | 室面積 | 処置室兼用の場合の その部分の面積 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各科専門の診察室が 必要です。 （１人の医師が同時に２以上診療科の診療に当たる場合は、 同一の室を使用することができます。） 科 | ㎡ | 処置室兼用の場合は カーテンなどで区画する等 プライバシーの保護に 十分配慮してください。 ㎡ | 科 | ㎡ | ㎡ |
| 科 | ㎡ | ㎡ | 科 | ㎡ | ㎡ |
| 科 | ㎡ | ㎡ | 科 | ㎡ | ㎡ |

他の室と明確に区画してください。

12　処置室（診察室兼用の場合を除く。）

| 処置室名 | 面積 | 処置室名 | 面積 |
| --- | --- | --- | --- |
| 診療科ごとに設けることが 望ましいです。 ２以上の診療科で兼用の場合 カーテンなどで区画する等 プライバシーの保護に 十分配慮してください。 | ㎡ |  | ㎡ |
|  | ㎡ |  | ㎡ |

台数を

記入してください。

他の室と明確に

区画してください。

13　歯科治療室

| 面積 | 採光面積 | 給水設備 | 火気設備 | 治療いす |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | 他の室と明確に区画してください。 ㎡ | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 台 |

14　歯科技工室

| 面積 | 採光 | 照明 | 給水の設備 | 火気の設備 | 防火設備 | 防じん設備 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃焼炉、ガス、 水道設備等 ㎡ |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 「ダストコレクター」 「換気扇」等 防じん設備の種類を 記入してください。 |
| その他 必要な設備 | 歯科技工用の 照明設備の有無を 記入してください。 |  |  | 消火用器具・設備の種類を 記入してください。 （消火器、スプリンクラー） |  |  |

業務委託をする場合は

その旨を記入してください。

喀痰、血液、糞便等について

通常行われる臨床検査のできるものであることが必要です。

他の室と明確に区画してください。

15　臨床検査室その他の検査試験研究施設　※

| 名称 | 面積 | 防はえ 設備 | その他の検査設備 | 名称 | 面積 | 防はえ 設備 | その他の 検査設備 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必要な設備の例 血色素計、血沈管台、顕微鏡、電気冷蔵庫、 血球分類計算機、遠心器、光電比色計 等 記入してください。 | ㎡ | 例「網戸」 |  |  | ㎡ | 感量10mgのてんびん及び感量500mgの上皿てんびんその他調剤に必要な設備を設けてください。 |  |
|  | ㎡ |  |  | 箇所数を 記入してください。 | ㎡ |  |  |

他の室と明確に区画してください。

16　調剤所

| 面積 | 採光面積 | 外気解放面積 | 麻薬金庫の有無 | 冷暗所の面 積及び構造 | 給水箇所 | 備付け天秤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 採光・換気を十分にし、かつ、 清潔を保ってください。 なるべく準備室を敷設し、塵埃が入らないようにし、その内壁全部を不浸透質のもので覆い、適当な暖房・照明を有し、清潔な手洗いの設備を附属していることが必要です。 その旨を記入してください。 ㎡ | ㎡ | 麻薬を取り扱う 場合は 麻薬金庫の設置 が必要です。 ㎡ |  | 造 冷暗所がなく 冷蔵庫がある場合は「冷蔵庫」と記入してください。 ㎡ |  | ㎎ 台 感量 ㎎ 台 ㎎ 台 |

17　手術室及び準備室

|  | 面積 | 構 造 設 備 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 手術台 | 床 | 壁 | 天井 | 照明 | 暖房 | 手洗い 設備 |
| 手術室 | ㎡ | 台 |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  |
| 準備室 | ㎡ | 「陶質タイル」「テラゾー」 「プラスティック」など 種類を記入してください。 （壁・天井も同様です。） |  |  |  |  |  |  |
| 下記の科目のいずれかを標榜する病院には、手術室が必要です。 外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、 小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、 耳鼻いんこう科 歯科医業についての診療科名のみを標榜する病院にも、手術室が必要です。 その他の施設 |  |  |  |  |  |  |  |  |

室の構造及び

室内の主な設備を

記入してください。

産科（産婦人科）を標榜する病院には、必要です。

沐浴施設は専用が望ましいですが、分娩室と適宜仕切られるような構造であってもかまいません。

18　分Combin娩室及び新生児入浴施設

| 業務委託をする場合は その旨を記入してください。 分 Combin娩 室 | 面積 | 構造設備 | 新生児 入浴施設 | 面積 | 構造設備 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ㎡ | 感染症病室、結核病室を有する病院は、消毒施設（蒸気等を用いるなどして入院患者・職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるもの）のほかに必要な消毒設備を設けてください。 |  | ㎡ |  |

19　消毒施設（衣類寝具）　※

| 面積 | 消毒室の構造概要 | 消毒の方法及び設備 |
| --- | --- | --- |
| 業務委託をする場合は その旨を記入してください。 ㎡ | 「鉄筋コンクリート」等の 建物の構造を記入してください。 | 「蒸気消毒装置」「オートクレーブ」等 消毒機械等を記入してください。 |

病院には、患者の治療、収容のため必要とする手術用被服、包帯材料、寝具類の一切を洗濯する施設が必要です。（患者が直接使用するコインランドリー等は含みません。）

20　洗濯施設　※

| 面積 | 構造概要 | 洗濯設備 | 乾燥設備その他 |
| --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | 「鉄筋コンクリート」等の 建物の構造を記入してください。 |  |  |

エックス線装置を有する場合は、開設後

第42号様式「エックス線装置備付届」を

提出してください。

21　エックス線装置及び診察室

| 開設時設置予定のエックス線装置 | 固定又は 携帯の別 | 用途（撮影治療 又は一般歯科） の別 | 製作者、型及び エックス線最大使用電圧 管 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 「撮影」「治療」「一般歯科」の いずれかを記入してください。 |  |  |
|  | 備付の場合は「固定」 ポータブルの場合は「携帯」 と記入してください。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 原則、別に操作する 場所が必要です。 |  |  |
| レントゲ ン室 | 面積 | 室内の構造概要 | 操作室の面 積 | 暗 室 |  |
|  |  |  |  | 面積 | 設備 |
|  | ㎡ | 「ﾚｲﾌﾟﾛｯﾄﾀｲﾙ」「ｺﾝｸﾘｰﾄ」 「○mmPB入り△△」等 床・天井・壁の放射線防護の 種類を記入してください。 | ㎡ | 「自動現像機」等 機器を記入してください。 ㎡ |  |
|  | ㎡ |  | ㎡ | ㎡ |  |

エックス線診療室である旨を示す標識を付し、

「管理区域」の標識及び「使用中」の表示をしてください。

下記の科目のいずれかを標榜する病院には、エックス線装置の設置が必要です。

内科、心療内科、リウマチ科、小児科、

外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、

小児外科、泌尿器科、リハビリテーション科、放射線科

歯科医業についての診療科名のみを標榜する病院にも、エックス線装置の設置が必要です。

病院には、入院患者の全てに

給食することができる施設が必要です。

「タイル張り」

「コンクリート」等耐水構造について

記入してください。

業務委託をする場合は

その旨を記入してください。

22　給食施設　※

| 調理室の床は、耐水材料で洗浄・排水、清掃に便利な構造としてください。 その旨を記入してください。 調理場 | 面積 | ㎡ |  |  |  | 冷蔵庫 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 床の構造 | 例「良好」 |  |  |  | 特別調理室 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 採光通風の状況 |  |  |  |  | 事務室 |  |  | 洗浄業務を委託する場合以外は 食器の消毒施設 が必要です。 （除。） 有 ・ 無 |  |  |
|  | 防はえ設備 | 例「網戸」 窓 入口 |  |  |  | 食品倉庫・置場 |  |  | ㎡ |  |  |
|  | 専用便所 | 有・無 | ㎡ |  |  | 食器消毒施設 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 更衣・休憩室 | 有・無 | ㎡ |  |  | その他 |  |  | 施設の名称と面積を 記入してください。 ㎡ |  |  |
| 配Combin膳室 | 配Combin膳室の名称又は設置場所 | 面積 |  | 食器消毒 設備方法 | 食器洗浄 設備 |  | 食器格納 設備 | 温食設備 |  | 防はえ 設備 | 備考 |
|  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 病棟単位で 配膳室が ある場合は 病棟単位で 記入して ください。 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 例「網戸」 |  |
|  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23　入院定員

| 一般 |  | 療養 |  | 結核 |  | 精神 |  | 感染症 |  | 計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病室数 | 病床数 | 病室数 | 病床数 | 病室数 | 病床数 | 病室数 | 病床数 | 病室数 | 病床数 | 病室数 | 病床数 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （ ） | （ ） |

24　病室の構造概要

| 備え付けのタンス、物置、洗面所等、 移動できない物品等がある場合は 面積から除いてください。 棟別 | 階別 | 病室 番号 | 病室の用途 | １室の 入院定員 | １室の 床面積 | １人当たり床面積 | １室の 採光面積 | １室の 直接外気解放面積 | 換気の方法及び床下の防湿 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病室のある階を 記入してください。 |  |  |  | 人 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |  |
|  |  |  | 療養病床は４床以下 （療養病床以外は 基準はありませんが 患者の看護と管理に 支障がないよう 配慮してください。） |  |  |  |  |  |  |
| 「２０１」等 病室の番号等 を記入して ください。 |  |  |  |  |  |  | 病室の床面積に対し その1/7以上の面積を採光に有効な窓等の開口部としてください。 |  |  |
| 耐火構造でない場合は ３階以上に病室を設けられません。 放射線治療病室以外は 地下に病室を設けられません。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.4㎡以上 必要です。 |  | 例 「自然換気」 |  |
|  |  |  | 療養病床を有する病院には、必要な器械・器具を備えた 40㎡以上の機能訓練室が１室以上必要です。 （療養病床を有しない病院には必要ありません。） |  |  |  |  |  |  |

25　機能訓練室

| 床面積 | 構 造 概 要 | 設 備 概 要 |
| --- | --- | --- |
| ㎡ | 例 「鉄筋コンクリート」 療養病床を有する病院に必要な器械・器具 訓練マットとその附属品、 姿勢矯正用鏡、車椅子、 各種杖、各種測定用具 （角度計、握力計等） |  |
| ㎡ |  |  |

26　食堂及び談話室

| 床面積 | 構 造 概 要 | そ の 他 |
| --- | --- | --- |
| ㎡ | 例 「鉄筋コンクリート」 | 「食堂」「談話室」 「食堂兼談話室」等 用途を記入してください。 |
| 療養病床を有する病院には、療養病床の患者１人につき １㎡以上の広さの食堂が必要です。 また、療養病床の患者同士や患者とその家族が談話を楽しめる広さの談話室が必要です。 患者の利用に支障がなければ、食堂と談話室を兼用できます。 （療養病床を有しない病院には必要ありません。） ㎡ |  |  |

27　浴室

| 療養病床を有する病院には、特殊浴槽を設けるなど、 身体の不自由な者が入浴するのに適した浴室が必要です。 （療養病床を有しない病院には必要ありません。） 床面積 | 構 造 概 要 | 設 備 概 要 |
| --- | --- | --- |
| ㎡ | 例 「鉄筋コンクリート」 |  |
| ㎡ |  |  |

28　精神、結核又は感染症病室がある場合に特に設ける施設又は設備

| 病毒感染防止上必要な遮断 | 原則として、ドア等による 適当な遮断が望ましいです。 |
| --- | --- |
| 精神病室の監護上 必要な施設について | ①自傷他害のおそれがある者を収容するための 保護室が必要です。 ②押入れの内部は不燃性とし、天井裏へ入れないよう強固な天井としてください。 ③合併症病棟と遮断し、病棟配膳・病棟消毒を 行う等の方法により感染を防止してください。 |
| 結核又は感染症病室がある場合の医療法施行規則第21条第２項第１号に掲げるもの以外の必要な消毒設備 | 医療・看護用具、衣服、寝具、汚染物、 食器等の消毒設備を記入してください。 （必ずしも蒸気やガスによる必要はなく薬物による消毒でも支障ありません。） |

29　開設予定年月日

開設後１０日以内に 第２０号様式「開設届」を 提出してください。 年 月 日

30　その他必要な事項

備考　１　敷地の平面図、敷地周囲の見取図及び建物の平面図（建物の平面図は、製図とし、各室の名称を示し、かつ、各病室の病床数及び病床種別を示してください。）を添えてください。

２　開設者が法人のときは、定款、寄附行為又は条例を添えてください。

３　汚水を公共用水域に排出しようとするときは、医療法施行規則第１条第２項各号に掲げる事項を記載した書類を添えてください。

４　※印のある施設及び設備について業務委託をする場合は、その旨を記載してください。

１日につき５０立方メートル（河川の流量、利用状況等により河川管理者がこれと異なる量を指定したときは、当該量）以上の汚水を公共用水域に排出しようとする場合は、汚水排出に関する届を病院開設許可申請書に添付してください。

（様式は任意です。下例を参考にしてください。）

平成　　年　　月　　日

高知県知事　様

開設者　住所（法人のときは、主たる事務所の所在地）

氏名（法人のときは、名称及び代表者の職・氏名）

○

病院の汚水排出に関する届

一級河川、二級河川、その他の河川、

湖沼、港湾、沿岸等の別　及び

その名称を記入してください。

１　汚水を排出しようとする公共用水域の種類及び名称

排出口の所在地を記入してください。

河川に排出しようとする場合は、右岸左岸

（下流に向かって右左をいいます。）の別を

記入してください。

２　汚水を排出しようとする場所

３　汚水の排出方法

ポンプ排出又は自然排出の別を記入してください。

排出口の構造の概要（暗渠、コンクリート溝等）も

あわせて記入してください。

４　排出しようとする汚水の量

日量及び時間量を記入してください。

生物化学的酸素要求量、水素イオン濃度、浮遊物質量ごとに平均的な数値を記入してください。

汚水の種類等に応じて、上記以外の項目を必要な範囲で設けてください。

５　排出しようとする汚水の水質

活性汚泥法、沈殿法等の汚水処理方法を記入し、

浄化槽等の処理施設の名称（型式）、数量等を

記入してください。

６　排出しようとする汚水の処理方法

７　汚水排出経路概要図（汚水処理系統を含む。）

公共用水域（水質汚濁防止法第２条第１項）

河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路

※下水道法第２条第３号及び第４号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第６号に規定する終末処理場を設置しているもの（その流域下水道に接続する公共下水道を含む。）を除きます。

別図のとおり

病院及びその周辺の平面図に

汚水処理施設を含む

汚水排出経路の概略を

発生箇所から排出口まで

朱線で示してください。

病院における法定の人員配置基準（転換病床を除く）は、下記のとおりです。

①　一般病床の入院患者に対し

医師　１６：１　　薬剤師　７０：１　　看護師＋准看護師　３：１

②　療養病床の入院患者に対し

医師　４８：１　　薬剤師　１５０：１　　看護師＋准看護師　６：１(*a)

看護補助者　６：１(*a)

(*a)経過措置：平成24年3月31日まで

③　内科・外科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科を有する１００床以上の病院における

精神病床の入院患者に対し

医師　１６：１　　薬剤師　７０：１　　看護師＋准看護師　３：１

④　③以外の病院における精神病床の入院患者に対し

医師　４８：１　　薬剤師　１５０：１　　看護師＋准看護師　４：１

⑤　感染症病床の入院患者に対し

医師　１６：１　　薬剤師　７０：１　　看護師＋准看護師　３：１

⑥　結核病床の入院患者に対し

医師　１６：１　　薬剤師　７０：１　　看護師＋准看護師　４：１

⑦　外来患者に対し

医師　４０：１　　薬剤師　７５：１　　看護師＋准看護師　３０：１

（耳鼻咽喉科・眼科・歯科以外の外来患者に対しては　医師　８０：１）

⑧　１００床以上の病院の場合、栄養士１名

※歯科について

医師数算定については、歯科の患者数を除きます。

歯科専門病院等以外における歯科の入院患者に対し　歯科医師　１６：１

歯科の外来患者に対しては、実情に応じた歯科医師数でかまいません。

看護師＋准看護師数については、適当数を歯科衛生士とすることができます。

※産婦人科について

看護師＋准看護師数については、適当数を助産師とすることができます。

（入院患者がいる場合、１人以上助産師が必要です。）

※精神病床を有する病院の看護師数のうち、看護補助者とすることができる数

精神病床の入院患者×１／４－精神病床の入院患者×１／５