## 様式１
【様式１】
令和 年 月 日
高知県知事 様
|  | 申請者 | 申請者住所（郵便番号及び本社所在地）
法人等名称
代表者氏名（代表者の役職及び氏名）
生年月日（代表者の生年月日）
高知県福祉避難所等太陽光発電設備導入事業費補助金 事業計画書
令和 年度高知県福祉避難所等太陽光発電設備導入事業費補助金による 補助を希望しますので、下記の書類を添付して応募します。
記
１ 事業計画（様式２）
２ 導入量算定シート（様式３）
３ 災害時に使用が必要な電気設備の理由書（様式４）
４ 業者からの見積書等、事業費を確認することができる資料
５ 事業実施場所の位置図及び、設備の配置予定図
６ 地域防災計画に導入施設の位置づけがある場合や、県又は市町村と の間で防災に関する協定を締結している場合、地域防災計画の該当 ページの写し又は協定書の写し （補助事業の完了の日までに該当施 設に位置づけられるまたは協定を締結する見込みがある場合は状況 のわかる書類）

## 様式２
【様式２】
事業計画
事業者名 |  |  |  |  | 担当者氏名
電話 |  |  | ＦＡＸ |  |  | メール
施設の概要
施設名称
施設の所有者
施設所在地
施設区分 |  | □福祉避難所 □病院 ☐救護病院又は医療救護所に指定されている診療所
地域防災計画への位置付け、または防災に関する協定の締結 |  | □あり □見込み（ 年 月） □なし
耐震性の確認 |  | □昭和56年６月１日以降の建築確認を得て建築された建築物 □上記以外で、耐震診断の結果「耐震性を有する」と診断された建築物（ 年 月 日診断） □耐震改修整備を実施した建築物（ 年 月 日改修）
災害時収容人数 |  | 約 名（うち、職員 名、県民 名）
南海トラフ地震における施設所在地の津波浸水深 （平成24年12月10日公表【高知県版第2弾】南海トラフの巨大地震による震度分布・津波浸水予測におけるＬ１の場合の津波浸水深） | [7 empty] | ｍ
自家発電設備等及び蓄電池の既設置状況
|  | 種類 |  |  |  | 合計容量 |  | 単位
自家発電設備等
蓄電池
※当補助金による太陽光発電設備及び蓄電池設備の導入が必要な理由と、既設の自家発電設備との役割の違い（自家発電施設等を備え付けている場合のみ記載）
太陽光発電設備等導入事業の内容
導入設備の種類 |  |  |  |  | 合計容量 |  | 単位
太陽光発電（パネル出力） | [6 empty] | kW
蓄電池 | [6 empty] | kWh
事業費の算出根拠及び財源の内訳 | 事業費（円） | [5 empty] | 合計
太陽光発電設備設置工事
蓄電池設備設置工事
その他（補助対象外経費など）
| 財源内訳（円） |  | 補助金（補助対象事業費の３分の１以内、1000円未満切り捨て、上限5,000,000円）
自己資金
その他（他補助金、寄付金など）
太陽光発電設備等導入事業の効果
発電電力量（kWh）の見込み 月別、年間 （既設の自家消費を行う太陽光発電設備を含む） |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
|  |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 年間 |  |  | 0
施設の消費電力量（kWh） 月別、年間 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
|  |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 年間 |  |  | 0
その他の確認事項
その他チェックリスト |  |  | 10月: □災害時に電力供給が遮断された際にも、自立運転が可能か。 □自立運転時のパワーコンディショナーの出力が災害時において使用を想定している機器の電力量をまかなうことができ、かつ蓄電池への充電が可能なものとなっているか。 □通常時に使用できるシステムか。 □導入する設備を設置するのに十分なスペースはあるか。 □日照は問題ないか（方位、日陰の有無等）。 □南海トラフ地震が起こった際においても、福祉避難所や医療施設としての機能が維持できるか。（福祉避難所や医療施設と位置付けているフロアが浸水しないか。また、導入する設備が非常用電源として活用可能か。）※平成24年12月10日公表【高知県版第2弾】南海トラフの巨大地震による震度分布・津波浸水予測におけるＬ１の場合の津波浸水深で確認 ☐事業実施に当たって、許認可（届出）、権利使用（又は取得等）の必要なものはないか（ある場合は状況、見通しについて資料を添付すること） ☐事業実施に当たって、近隣住民等への影響が考えられないか（考えられる場合は内容と理解を得る見込みについて資料を添付すること）
当施設での本事業の実施にあたり、通常時の利用方法や災害時の利用方法など、独自の工夫等があれば、記載してください。

## 様式２ (記入例)
【様式２】
事業計画
事業者名 | 社会福祉法人 ○○会 |  |  |  | 担当者氏名 | ○○ ○○
電話 | ****-***-**** |  | ＦＡＸ | ****-***-**** |  | メール | ****@***.**.**
施設の概要
施設名称 |  | ○○荘
施設の所有者 |  | 社会福祉法人 ○○会
施設所在地 |  | ○○市○○
施設区分 |  | ■福祉避難所 □病院 ☐救護病院又は医療救護所に指定されている診療所
地域防災計画への位置付け、または防災に関する協定の締結 |  | ■あり □見込み（ 年 月） □なし
耐震性の確認 |  | □昭和56年６月１日以降の建築確認を得て建築された建築物 ■上記以外で、耐震診断の結果「耐震性を有する」と診断された建築物（H○○年まる月○日診断） □耐震改修整備を実施した建築物（ 年 月 日改修）
災害時収容人数 |  | 約 ５０ 名（うち、職員 １０ 名、県民 ４０ 名）
南海トラフ地震における施設所在地の津波浸水深 （平成24年12月10日公表【高知県版第2弾】南海トラフの巨大地震による震度分布・津波浸水予測におけるＬ１の場合の津波浸水深） | [6 empty] | 0 | ｍ
自家発電設備等及び蓄電池の既設置状況
|  | 種類 |  |  |  | 合計容量 |  | 単位
自家発電設備等 |  | 太陽光発電 |  |  |  | 10 |  | ｋW
|  | ディーゼル発電機 |  |  |  | 30 |  | kVA
蓄電池
※当補助金による太陽光発電設備及び蓄電池設備の導入が必要な理由と、既設の自家発電設備との役割の違い（自家発電施設等を備え付けている場合のみ記載） |  | 既存の太陽光発電は自立運転機能がなく災害時に発電ができない、またディーゼル発電機のための備蓄燃料タンクは無く、稼働時間の想定は8時間であり、長期にわたる停電に対応できない。 今回導入を計画する太陽光発電及び蓄電池により、情報通信機能用の電源を確保し、ディーゼル発電機は必要最小限のエアコンを稼働させるなどのために限定的に使用することにより燃料を節約し稼働時間を延ばす。
太陽光発電設備等導入事業の内容
導入設備の種類 |  |  |  |  | 合計容量 |  | 単位
太陽光発電（パネル出力） |  |  |  |  | 10 |  | kW
蓄電池 |  |  |  |  | 10 |  | kWh
事業費の算出根拠及び財源の内訳 | 事業費（円） | [5 empty] | 合計
8500000
|  |  | 太陽光発電設備設置工事 |  |  |  | 5000000
|  |  | 蓄電池設備設置工事 |  |  |  | 3000000
|  |  | その他（補助対象外経費など） |  |  |  | 500000
| 財源内訳（千円） |  | 補助金（補助対象事業費の３分の１以内、1000円未満切り捨て、上限5,000千円） |  |  |  | 2666000
|  |  | 自己資金 |  |  |  | 5834000
|  |  | その他（他補助金、寄付金など） |  |  |  | 0
太陽光発電設備等導入事業の効果
発電電力量（kWh）の見込み 月別、年間 （既設の自家消費を行う太陽光発電設備を含む） |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
|  |  | 2200 | 2300 | 2000 | 2300 | 2300 | 2000
|  |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 1900 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000
|  |  | 年間 |  |  | 23300
施設の消費電力量（kWh） 月別、年間 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
|  |  | 5000 | 6000 | 6500 | 8000 | 9000 | 8000
|  |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 6000 | 6500 | 7000 | 9000 | 8000 | 6000
|  |  | 年間 |  |  | 85000
その他の確認事項
その他チェックリスト |  |  | 10月: ■災害時に電力供給が遮断された際にも、自立運転が可能か。 ■自立運転時のパワーコンディショナーの出力が災害時において使用を想定している機器の電力量をまかなうことができ、かつ蓄電池への充電が可能なものとなっているか。 ■通常時に使用できるシステムか。 ■導入する設備を設置するのに十分なスペースはあるか。 ■日照は問題ないか（方位、日陰の有無等）。 ■南海トラフ地震が起こった際においても、福祉避難所や医療施設としての機能が維持できるか。（福祉避難所や医療施設と位置付けているフロアが浸水しないか。また、導入する設備が非常用電源として活用可能か。）※平成24年12月10日公表【高知県版第2弾】南海トラフの巨大地震による震度分布・津波浸水予測におけるＬ１の場合の津波浸水深で確認 ■事業実施に当たって、許認可（届出）、権利使用（又は取得等）の必要なものはないか（ある場合は状況、見通しについて資料を添付すること） ■事業実施に当たって、近隣住民等への影響が考えられないか（考えられる場合は内容と理解を得る見込みについて資料を添付すること）
当施設での本事業の実施にあたり、通常時の利用方法や災害時の利用方法など、独自の工夫等があれば、記載してください。
記入例

## 様式３
【様式３】
太陽光発電設備・蓄電池 導入量算定シート
施設名称
設置場所 |  | 項目 | 概要 | 出力（Ｗ） ① | 昼間（8時～16時） |  |  | 夜間（16時～８時）
| 階数 |  |  |  | 数量② | 使用時間 （ｈ）③ | 使用電力量 （kWh)④ | 数量⑤ | 使用時間 （ｈ）⑥ | 使用電力量 （kWh)⑦
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
昼間に必要な電力量(kWh)⑧（=④の合計） |  |  |  | 0 |  | 当施設に設置可能な太陽光発電設備の容量（kW) （屋根の面積等から計算）
夜間に必要な電力量(kWh)⑨（=⑦の合計） |  |  |  | 0
蓄電池の導入規模(kWh)⑩（≒⑨）
１日に必要な電力量(kWh)⑪（=⑧＋⑩） |  |  |  | 0 |  | 導入する太陽光発電設備による年間発電量（kWh) |  |  |  | 0
太陽光発電設備の必要容量(kW)（算定値）⑫(=⑪/(0.25*8)) |  |  |  | 0 |  | 現在当施設で購入している年間電力量（kWh)
太陽光発電設備の導入規模（kW)⑬（≧⑫） | [5 empty] | 利用率（％）
【記載に関する注意事項】
・着色部分に入力してください。
・行は必要に応じて追加してください。
・既存の自家発電で使用する機器については対象外としてください。（本事業により導入する設備からの電力を使用するものを対象としてください。）
・蓄電池の導入規模⑩は夜間に必要な電力量⑨をベースとしてください。ただし、全ての容量を放電することはできませんので、一定の余裕を考慮して、実際の導入規模を調整してください。
・太陽光発電設備の必要容量⑫は「１日に必要な電力量（kWh）⑪＝太陽光発電設備の必要容量（kW）⑫×1kWあたりの自立運転出力0.25kW×8時間(発電時間）」から算定してください。
・太陽光発電設備の導入規模⑬は、太陽光発電設備の必要容量⑫をベースとしてください。ただし、蓄電池と同様に一定の余裕を考慮して、実際の導入規模を調整してください。
・太陽光発電設備の導入規模⑬は、施設に設置可能な太陽光発電設備の容量を超えないようにしてください。

## 様式３ (記入例)
【様式３】
太陽光発電設備・蓄電池 導入量算定シート
施設名称 | ○○荘
設置場所 |  | 項目 | 概要 | 出力（Ｗ） ① | 昼間（8時～16時） |  |  | 夜間（16時～８時）
| 階数 |  |  |  | 数量② | 使用時間 （ｈ）③ | 使用電力量 （kWh)④ | 数量⑤ | 使用時間 （ｈ）⑥ | 使用電力量 （kWh)⑦
事務室 | 1 | テレビ | 40インチ | 170 | 2 | 8 | 2.72 | 1 | 16 | 2.72
事務室 | 1 |  | ノートパソコン | 40 | 3 | 8 | 0.96 | 1 | 12 | 0.48
事務室 | 1 |  | 携帯電話充電器 | 6 | 10 | 8 | 0.48 |  |  | 0
事務室 | 1 |  | プリンター複合機 | 320 | 1 | 8 | 2.56 |  |  | 0
ホール | 1 |  | 扇風機 | 60 | 6 | 8 | 2.88 |  |  | 0
ホール | 1 | 照明 | 照明 | 32 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 3.84
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 9.6 |  |  | 7.04
昼間に必要な電力量(kWh)⑧（=④の合計） |  |  |  | 9.6 |  | 当施設に設置可能な太陽光発電設備の容量（kW) （屋根の面積等から計算） |  |  |  | 15
夜間に必要な電力量(kWh)⑨（=⑦の合計） |  |  |  | 7.04
蓄電池の導入規模(kWh)⑩（≒⑨） |  |  |  | 10
１日に必要な電力量(kWh)⑪（=⑧＋⑩） |  |  |  | 19.6 |  | 導入する太陽光発電設備による年間発電量（kWh) |  |  |  | 10512
太陽光発電設備の必要容量(kW)（算定値）⑫(=⑪/(0.25*8)) |  |  |  | 9.8 |  | 現在当施設で購入している年間電力量（kWh) |  |  |  | 85000
太陽光発電設備の導入規模（kW)⑬（≧⑫） |  |  |  | 10 |  | 利用率（％） |  |  |  | 12.37
【記載に関する注意事項】
・着色部分に入力してください。
・行は必要に応じて追加してください。
・既存の自家発電で使用する機器については対象外としてください。（本事業により導入する設備からの電力を使用するものを対象としてください。）
・蓄電池の導入規模⑩は夜間に必要な電力量⑨をベースとしてください。ただし、全ての容量を放電することはできませんので、一定の余裕を考慮して、実際の導入規模を調整してください。
・太陽光発電設備の必要容量⑫は「１日に必要な電力量（kWh）⑪＝太陽光発電設備の必要容量（kW）⑫×1kWあたりの自立運転出力0.25kW×8時間(発電時間）」から算定してください。
・太陽光発電設備の導入規模⑬は、太陽光発電設備の必要容量⑫をベースとしてください。ただし、蓄電池と同様に一定の余裕を考慮して、実際の導入規模を調整してください。
・太陽光発電設備の導入規模⑬は、施設に設置可能な太陽光発電設備の容量を超えないようにしてください。
記入例

## 様式４
【様式４】
災害時に使用が必要な電気設備の理由
施設名
電気設備の名称 | 災害時に使用する理由
※使用例に記載されているもの以外の電気設備が、災害時に必要と考える場合に、このシートに記載してください。

## 様式４ (記入例)
【様式４】
災害時に使用が必要な電気設備の理由
施設名 | ○○荘
電気設備の名称 |  | 災害時に使用する理由
痰吸い機 |  | 災害時においても、定期的に気道の確保が必要な入居者のために痰吸い機を稼働させる必要がある。
揚水ポンプ |  | 当該施設は通常時から地下水を揚水ポンプを使ってくみ上げ、水道として使用しており、災害時にも水の確保のために揚水ポンプを稼働させる必要がある。
※使用例に記載されているもの以外の電気設備が、災害時に必要と考える場合に、このシートに記載してください。
記入例