## 様式１
【様式１】
令和 年 月 日
高知県知事 濵田 省司様
|  | 申請者 | 申請者住所（郵便番号及び本社所在地）
法人等名称
代表者氏名（代表者の役職及び氏名）
生年月日（代表者の生年月日）
高知県太陽光発電設備等導入推進事業費補助金 事業計画書
令和７年度高知県太陽光発電設備等導入推進事業費補助金による補助を希望 しますので、下記の書類を添付して応募します。
記
１ 事業計画（様式２）
２ 導入量算定シート（様式３）
３ 太陽光発電設備を利用した取組事項（様式４）
４ 補助事業者が本事業で導入した太陽光発電設備で発電して消費した電力 量を、当該太陽光発電設備で発電する電力量の50%以上であることを確認 できる書類
５ 業者からの見積書等、事業費を確認することができる資料
６ 事業実施場所の位置図及び、設備の配置予定図
７ 補助事業者が中小企業者等（中小企業信用保険法（昭和25年法律第264号） 第２条第１項第１号から第11号のいずれかに該当するもの又は、資本金や従 業員数等が中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に定める 中小企業者の範囲と同等の規模と認められる法人）の場合は、中小企業者 等であることを確認できる書類
８ 補助事業者が省エネ診断を過去5年以内に受けている場合は、省エネ診断を 受けていることを確認できる書類（診断報告書の写しなど）
※ ７及び８は、補助事業者が「過去5年以内に省エネ診断を実施した中小企業者等」で無い場合は提出不要。
記入例

## 様式２
【様式２】
事業計画
事業者名 | 株式会社 ○○ |  |  |  | 担当者氏名 | ○○ ○○
電話 | ****-***-**** |  | ＦＡＸ | ****-***-**** |  | メール | ****@***.**.**
施設の概要
施設名称 |  | ○○ ○○店
施設の所有者 |  | 株式会社 ○○
施設所在地 |  | 〒###-#### ○○市○○
耐震性の確認 |  | □昭和56年６月１日以降の建築確認を得て建築された建築物 ■上記以外で、耐震診断の結果「耐震性を有する」と診断された建築物（H○○年○○月○日診断） □耐震改修整備を実施した建築物（ 年 月 日改修）
自家発電設備等及び蓄電池の既設置状況
|  | 種類 |  |  |  | 合計容量 |  | 単位
自家発電設備等 |  | 太陽光発電 |  |  |  | 10 |  | ｋW
蓄電池
※当補助金による太陽光発電設備及び蓄電池設備と、既設の自家発電設備との用途の違い（自家発電施設等を備え付けている場合のみ記載） |  | 既存の太陽光発電の10kWでは、事務室内の照明設備にしか利用できず、再生可能エネルギーを消費電力量が少ない。今回導入を計画する太陽光発電及び蓄電池により、昼間に太陽光発電設備で発電した電力を蓄電池に充電し、蓄電池の電力を夜間に消費することで、夜間での再生可能エネルギーの消費電力量を増やす。
太陽光発電設備等導入事業の内容
導入設備の種類 |  |  |  |  | 合計容量 |  | 単位
①太陽光発電（パネル出力） |  |  |  |  | 10.25 |  | kW
②太陽光発電（パワコン出力） |  |  |  |  | 9.45 |  | kW
①と②の比較で小さい方の出力（小数点以下切捨） |  |  |  |  | 9 |  | kW
蓄電池 |  |  |  |  | 15 |  | kWh
[5 empty] | 【家庭用】20kWh未満 |  |  |  | ※1基あたり
事業費の算出根拠及び財源の内訳 | 事業費（円） | [5 empty] | 合計
8200000
| 事業費内訳（円） |  | 太陽光発電設備設置工事 |  |  |  | 4700000
|  |  | 蓄電池設備設置工事 |  |  |  | 3000000
|  |  | その他（補助対象外経費など） |  |  |  | 500000
| 財源内訳（円） |  | 補助金（補助対象事業費の３分の１以内、1000円未満切り捨て、上限5,000,000円） |  |  |  | 2566000
|  |  | 自己資金 |  |  |  | 5634000
|  |  | その他（他補助金、寄付金など） |  |  |  | 0
太陽光発電設備等導入事業の効果
発電電力量（kWh）の見込み 月別、年間 （既設の自家消費を行う太陽光発電設備を含む） |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
|  |  | 2200 | 2300 | 2000 | 2300 | 2300 | 2000
|  |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 1900 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000
|  |  | 年間 |  |  | 23300
施設の消費電力量（kWh） 月別、年間 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
|  |  | 5000 | 6000 | 6500 | 8000 | 9000 | 8000
|  |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  |  | 6000 | 6500 | 7000 | 9000 | 8000 | 6000
|  |  | 年間 |  |  | 85000
その他の確認事項
その他チェックリスト |  |  | 10月: チェック欄; 11月: チェック項目
|  |  | ✔ | ■県内に所在する事業所に補助対象設備を自己所有で導入する事業であるか。
|  |  | ✔ | ■申請者は県内に本社又は事業所を持ち、「法人格」を有する事業者であるか。（個人事業主は補助対象外となります）
|  |  | ✔ | ■既に補助対象設備の対となる一方の設備を導入している場合を除き、太陽光発電設備及び蓄電池設備を同時に導入する計画であるか。
|  |  | ✔ | ■自立運転時のパワーコンディショナーの出力が災害等において使用を想定している機器の電力量をまかなうことができ、かつ蓄電池への充電が可能なものとなっているか。
|  |  | ✔ | ■通常時に使用できるｼｽﾃﾑであり、施設の規模や収容人数に対して、導入する太陽光発電設備や蓄電池設備の規模が適正であるか。（様式３もご参考ください。）
|  |  | ✔ | ■太陽光発電設備により発電した電力を売電しない計画となっているか。（FIT/FIP以外の相対契約含む）また、原則として、逆潮流防止装置（RPRなど）を設置する計画となっているか。
|  |  | ✔ | ■太陽光発電設備で発電した電力の内、50％以上を補助施設内で消費できるか。
|  |  | ✔ | ■補助施設が事業完了後も耐震基準を満たすことを今後建築士の意見書等により確認できるか。（事業選定後には導入前及び導入後の２回、建築士等による専門家の確認が必要。）
|  |  | ✔ | ■自らが所有する施設でない事業者にあっては、当該補助施設を補助事業のために用いることについて書面で所有者の承諾を得ているか。
|  |  | ✔ | ■補助金の交付決定後、施工業者を決定する際には、入札や３者以上から見積書を徴収するなど、競争性を確保する見込みであるか。（交付決定前に工事や工事に係る契約に着手することはできません。）
|  |  | ✔ | ■環境価値を補助事業者に帰属させているか。（Jクレジット制度などの登録はできません）
|  |  | ✔ | ■補助事業採択後は、こうちの脱炭素スタートサイト「こっから。」の事業者登録が必要であることを理解しているか。
|  |  | ✔ | ■今後、県が実施する再生可能エネルギーに関する普及啓発活動へ協力することに了承するか。
|  |  | ✔ | ■補助金額の申請にあたっては、補助対象外経費を適切に控除した形で、補助対象経費を算定しているか。（補助対象外経費に係る詳細は、募集要領を参照）
|  |  | ✔ | ■補助事業完了後、５年間は、年１回、施設の電気消費量と太陽光で発電した電力量（年間分）を報告が必要なことを理解しているか。
|  |  | ✔ | ■導入する設備を設置するのに十分なスペースはあるか。 ■日照は問題ないか（方位、日陰の有無等）。
|  |  | ✔ | ■事業実施に当たって、許認可（届出）、権利使用（又は取得等）の必要なものはないか（ある場合は状況、見通しについて資料を添付すること）
|  |  | ✔ | ■事業実施に当たって、近隣住民等への影響が考えられないか（考えられる場合は内容と理解を得る見込みについて資料を添付すること）
記入例

## 様式３
【様式３】
太陽光発電設備・蓄電池 導入量算定シート
施設名称 | ○○ ○○店
設置場所 |  | 項目 | 概要 | 出力（Ｗ） ① | 昼間（8時～16時） |  |  | 夜間（16時～８時）
| 階数 |  |  |  | 数量② | 使用時間 （ｈ）③ | 使用電力量 （kWh)④ | 数量⑤ | 使用時間 （ｈ）⑥ | 使用電力量 （kWh)⑦
事務室 | 1 | テレビ | 40インチ | 170 | 2 | 8 | 2.72 | 1 | 16 | 2.72
事務室 | 1 |  | ノートパソコン | 40 | 3 | 8 | 0.96 | 1 | 12 | 0.48
事務室 | 1 |  | 携帯電話充電器 | 6 | 10 | 8 | 0.48 |  |  | 0
事務室 | 1 |  | プリンター複合機 | 320 | 1 | 8 | 2.56 |  |  | 0
ホール | 1 |  | 扇風機 | 60 | 6 | 8 | 2.88 |  |  | 0
ホール | 1 | 照明 | 照明 | 32 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 3.84
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 9.6 |  |  | 7.04
昼間に必要な電力量(kWh)⑧（=④の合計） |  |  |  | 9.6 |  | 当施設に設置可能な太陽光発電設備の最大容量（kW)⑭ （屋根の面積等から計算） |  |  |  | 15
夜間に必要な電力量(kWh)⑨（=⑦の合計） |  |  |  | 7.04
蓄電池の導入規模の目安(kWh)⑩（≒⑨を参考に検討） |  |  |  | 15 |  | ※【様式２】より引用・計算
１日に必要な電力量(kWh)⑪（=⑧＋⑨） |  |  |  | 16.64 |  | 導入する太陽光発電設備による年間発電量（kWh) |  |  |  | 23300
太陽光発電設備の導入量目安(kW)（算定値）⑫(=⑪/(0.25*8)) |  |  |  | 8.32 |  | 現在当施設で購入している年間電力量（kWh) |  |  |  | 85000
太陽光発電設備の導入規模（kW)⑬（≦⑭（⑫を参考に検討）） |  |  |  | 9 |  | 利用率（％） |  |  |  | 27.41
【記載に関する注意事項】
・着色部分に入力してください。
・行は必要に応じて追加してください。
・既存の自家発電で使用する機器については対象外としてください。（本事業により導入する設備からの電力を使用するものを対象としてください。）
・夜間に使用するためには、蓄電池設備等が必要となります。当事業に併せて、蓄電池設備等を設置する場合には、当容量についても記述してください。
・蓄電池の導入規模⑩は夜間に必要な電力量⑨をベースとしてください。ただし、全ての容量を放電することはできませんので、一定の余裕を考慮して、実際の導入規模を調整してください。
・太陽光発電設備の必要容量⑫は「１日に必要な電力量（kWh）⑪＝太陽光発電設備の必要容量（kW）⑫×1kWあたりの自立運転出力0.25kW×8時間(発電時間）」から算定してください。
・太陽光発電設備の導入規模⑬は、太陽光発電設備の必要容量⑫を参考に施設に対し適切な導入量としてください。ただし、蓄電池と同様に一定の余裕を考慮して、実際の導入規模を調整してください。
・太陽光発電設備の導入規模⑬は、施設に設置可能な太陽光発電設備の容量⑭を超えないようにしてください。
記入例

## 様式４
【様式４】
太陽光発電設備を利用した取組事項
＜参考１＞事業者情報
事業者名 | 株式会社 ○○ |  |  | 施設名称 | ○○ ○○店
施設所在地 | 〒###-#### ○○市○○
審査加点事業者 の該当有無 | 該当有り | ※該当する場合、以下２種類の書類をご提出ください。 ・【様式１】添付書類７（中小企業者等であることを確認できる登記簿や、決算書類の写しなど） ・【様式１】添付書類８（省エネ診断を過去5年以内に受けたことを確認できる書類）
＜参考２＞補助事業情報
太陽光容量 計 （ﾊﾟﾈﾙ） | 10.25 | 太陽光容量 計 （ﾊﾟﾜｺﾝ） | 9.45 | 蓄電池容量 計 | 15 | 【家庭用】20kWh未満
年間太陽光 発電見込量 | 23300 | 施設の年間 使用電力量 | 85000 | 補助金応募額 | 2566000
確認事項 | 取組事項
先進的なカーボンニュートラルの取組 | 現在、営業車両に電気自動車を導入しており、電気自動車充給電設備によって営業車両を蓄電池としても利用している。今回の事業で、太陽光発電設備を設置し発電した電力を、営業車両に充電することで先進的なカーボンニュートラルの取組を行う。
地域のレジリエンス向上への貢献 | 津波避難ビルに指定されており、災害時には、地域住民への開放を行い、太陽光発電設備で発電した電力を、施設内で運用することにより最低限の電源を確保し、地域のレジリエンス向上に貢献する。 また、災害時に地域住民が活用できるよう、災害時には、地域住民への開放を行う旨を記載した看板を設置するなどして、地域住民への周知を図る。
地域貢献活動の実施 | 地域内の小学校を対象に、工場見学を受け入れており、今回の事業で導入した太陽光発電設備の発電量を表示したパネルを利用して、太陽光発電やカーボンニュートラルに対して意識を向上させる環境学習を実施する。
優位性の構築（自社の競争力を強化し、売り上げ・受注を拡大等） | 取引先の要請により、自社製品の製造にあたり再生可能エネルギー使用電力量の割合を増やす必要があると判断し、その一環として再エネ100%を宣言する「RE Action」に参加する。
※確認事項の全ての欄に、取組事項をご記入する必要はありませんが、取組事項の内容は補助事業の事業選定における審査対象になります。
記入例