## 様式１
【様式１】
民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業費補助金 事業計画書
事業者名 |  |  |  | 担当者氏名
電話 |  |  | ＦＡＸ |  | メール
施設の概要
施設名称 | [5 empty] | 番号
施設所在地
施設区分 |  | □医療施設 □公共交通機関の施設 □私立学校 □宿泊等施設 □コンビニエンスストア □福祉避難所 □その他の施設
地域防災計画への位置付け、または防災に関する協定の締結 |  | □あり □見込み（ 年 月） □なし
耐震性の確認 |  | □昭和56年６月１日以降の建築確認を得て建築された建築物 □上記以外で、耐震診断の結果「耐震性を有する」と診断された建築物 □耐震改修整備を実施した建築物
災害時収容人数 |  | 約 名（うち、職員 名、県民 名）
高知県南海トラフ巨大地震における施設所在地の津波浸水深 （平成24年12月10日公表【高知県版第2弾】南海トラフの巨大地震による震度分布・津波浸水予測におけるＬ１の場合の津波浸水深） | [6 empty] | ｍ
再生可能エネルギー・自家発電設備の既設置状況
|  | 種類 |  | 基数 |  | 仕様 | 単位
再生可能エネルギー等設備
自家発電設備
※当補助金による再エネ設備等の導入が必要な理由 （自家発電施設を備え付けている場合のみ記載）
再生可能エネルギー等導入事業の内容
導入設備の種類 |  |  | 仕様 | 単位 |  | 基数
太陽光発電 |  |  |  | kW
蓄電池 |  |  |  | kWh
その他（ ）
その他（ ）
事業費の算出根拠及び財源の内訳 | 年度 |  |  |  | H26 | H27 | 合計
| 事業費（千円） |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 算出根拠（千円） |  | 設計委託 |  |  |  | 0
|  |  | 再エネ設備設置工事 |  |  |  | 0
|  |  | 蓄電池設置工事 |  |  |  | 0
|  |  | 附帯設備設置工事 |  |  |  | 0
|  |  | その他（ ） |  |  |  | 0
| 財源内訳（千円） |  | 補助金（事業費×1/3） |  |  |  | 0
|  |  | 自己資金 |  |  |  | 0
|  |  | その他 |  |  |  | 0
再エネ設備設置工事及び蓄電池設置工事の費用対効果 |  |  | 再エネ設備設置工事 |  |  | 千円／kW
|  |  | 蓄電池設置工事 |  |  | 千円／kWh
※太陽光発電設備設置工事においては、1,000千円/kW以上、蓄電池設置工事においては650千円/kWh以上となる場合、特別の事情があれば、記載してください。
その他の確認事項
当補助金で導入した設備が耐用年数を迎えた際、事業者の自己負担等によって、更新する意向があるか。 |  |  | □ある □ない
その他チェックリスト |  |  | □災害時に電力供給が遮断された際にも、自立運転が可能か。 □通常時に使用できるシステムか。 □南海トラフ巨大地震が起こった際においても、防災拠点や避難所としての機能が維持できるか。（防災拠点や避難所と位置付けているフロアが浸水しないか。また、導入する設備が非常用電源として活用可能か。）※平成24年12月10日公表【高知県版第2弾】南海トラフの巨大地震による震度分布・津波浸水予測におけるＬ１の場合の津波浸水深で確認
当施設での本事業の実施にあたり、通常時の利用方法や災害時の利用方法など、独自の工夫等があれば、記載してください。

## 様式１（記載例）
【様式１】
民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業費補助金 事業計画書
事業者名 | 学校法人○○ |  |  |  | 担当者氏名 | ○○ ○○
電話 | *** - *** - **** |  | ＦＡＸ | *** - *** - **** |  | メール | ***@**.**.**
施設の概要
施設名称 |  | ○○学校 |  |  |  |  | 番号 | 1
施設所在地 |  | ○○市○○
施設区分 |  | □医療施設 □公共交通機関の施設 ■私立学校 □宿泊等施設 □コンビニエンスストア □福祉避難所 □その他の施設
地域防災計画への位置付け、または防災に関する協定の締結 |  | □あり ■見込み（ 26 年 8 月） □なし
耐震性の確認 |  | □昭和56年６月１日以降の建築確認を得て建築された建築物 ■上記以外で、耐震診断の結果「耐震性を有する」と診断された建築物 □耐震改修整備を実施した建築物
災害時収容人数 |  | 約 ２００ 名（うち、職員 名、県民 ２００ 名）
高知県南海トラフ巨大地震における施設所在地の津波浸水深 （平成24年12月10日公表【高知県版第2弾】南海トラフの巨大地震による震度分布・津波浸水予測におけるＬ１の場合の津波浸水深） | [6 empty] | 0 | ｍ
再生可能エネルギー・自家発電設備の既設置状況
|  | 種類 |  |  | 基数 |  | 仕様 | 単位
再生可能エネルギー等設備 |  | 太陽光発電 |  |  | 1 |  | 10 | kW
自家発電設備 |  | ディーゼルエンジン |  |  | 1 |  | 30 | kW
※当補助金による再エネ設備等の導入が必要な理由 （自家発電施設を備え付けている場合のみ記載） |  | 既存の自家発電設備のみでは、災害時に必要とされる最低限の機能を維持することができないため
再生可能エネルギー等導入事業の内容
導入設備の種類 |  |  | 仕様 |  | 単位 |  | 基数
太陽光発電 |  |  | 5 |  | kW
蓄電池 |  |  | 5 |  | kWh
その他（ ）
その他（ ）
事業費の算出根拠及び財源の内訳 | 年度 |  |  |  |  | H26 | H27 | 合計
| 事業費（千円） |  |  |  |  | 7350 | 0 | 7350
| 算出根拠（千円） |  | 設計委託 |  |  | 350 |  | 350
|  |  | 再エネ設備設置工事 |  |  | 4000 |  | 4000
|  |  | 蓄電池設置工事 |  |  | 3000 |  | 3000
|  |  | 附帯設備設置工事 |  |  |  |  | 0
|  |  | その他（ ） |  |  |  |  | 0
| 財源内訳（千円） |  | 補助金（事業費×1/3） |  |  | 2450 |  | 2450
|  |  | 自己資金 |  |  | 4900 |  | 4900
|  |  | その他 |  |  | 0 |  | 0
再エネ設備設置工事及び蓄電池設置工事の費用対効果 |  |  | 再エネ設備設置工事 |  | 800 |  | 千円／kW
|  |  | 蓄電池設置工事 |  | 600 |  | 千円／kWh
※太陽光発電設備設置工事においては、1,000千円/kW以上、蓄電池設置工事においては650千円/kWh以上となる場合、特別の事情があれば、記載してください。
その他の確認事項
当補助金で導入した設備が耐用年数を迎えた際、事業者の自己負担等によって、更新する意向があるか。 |  |  | ■ある □ない
その他チェックリスト |  |  | ■災害時に電力供給が遮断された際にも、自立運転が可能か。 ■通常時に使用できるシステムか。 ■南海トラフ巨大地震が起こった際においても、防災拠点や避難所としての機能が維持できるか。（防災拠点や避難所と位置付けているフロアが浸水しないか。また、導入する設備が非常用電源として活用可能か。）※平成24年12月10日公表【高知県版第2弾】南海トラフの巨大地震による震度分布・津波浸水予測におけるＬ１の場合の津波浸水深で確認
当施設での本事業の実施にあたり、通常時の利用方法や災害時の利用方法など、独自の工夫等があれば、記載してください。
記載例

## 様式２
【様式２】
太陽光発電設備・蓄電池 導入量算定シート
施設名称 | [5 empty] | 番号
設置場所 |  | 項目 | 概要 | 出力（Ｗ） ① | 昼間（8時～16時） |  |  | 夜間（16時～８時）
| 階数 |  |  |  | 数量② | 使用時間 （ｈ）③ | 使用電力量 （kWh)④ | 数量⑤ | 使用時間 （ｈ）⑥ | 使用電力量 （kWh)⑦
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
昼間に必要な電力量(kWh)⑧（=④の合計） |  |  |  | 0 |  | 当施設に設置可能な太陽光発電設備の容量（kW) （屋根の面積等から計算）
夜間に必要な電力量(kWh)⑨（=⑦の合計） |  |  |  | 0
蓄電池の導入規模(kWh)⑩（≒⑨）
１日に必要な電力量(kWh)⑪（=⑧＋⑩） |  |  |  | 0 |  | 導入する太陽光発電設備による年間発電量（kWh) |  |  |  | 0
太陽光発電設備の必要容量(kW)（算定値）⑫ |  |  |  | 0 |  | 現在当施設で購入している年間電力量（kWh)
太陽光発電設備の導入規模（kW)⑬（≒⑫） | [5 empty] | 利用率（％）
【記載に関する注意事項】
・着色部分に入力してください。
・行は必要に応じて追加してください。
・既存の自家発電で使用する機器については対象外としてください。（本事業により導入する設備からの電力を使用するものを対象としてください。）
・蓄電池の導入規模⑩は夜間に必要な電力量⑨をベースとしてください。ただし、全ての容量を放電することはできませんので、一定の余裕を考慮して、実際の導入規模を調整してください。
・太陽光発電設備については、「一日発電量（kWh）＝システム利用率（0.12）×24（１日の時間数）×定格出力（kW）」で算定しています。
・太陽光発電設備の導入規模⑬は、太陽光発電設備の必要容量⑫をベースとしてください。ただし、蓄電池と同様に一定の余裕を考慮して、実際の導入規模を調整してください。
・太陽光発電設備の導入規模⑬は、施設に設置可能な太陽光発電設備の容量を超えないようにしてください。

## 様式２（記載例）
【様式２】
太陽光発電設備・蓄電池 導入量算定シート
施設名称 | 学校法人○○ ○○小学校 |  |  |  |  | 番号 | 1
設置場所 |  | 項目 | 概要 | 出力（Ｗ） ① | 昼間（8時～16時） |  |  | 夜間（16時～８時）
| 階数 |  |  |  | 数量② | 使用時間 （ｈ）③ | 使用電力量 （kWh)④ | 数量⑤ | 使用時間 （ｈ）⑥ | 使用電力量 （kWh)⑦
執務室 | 2 | 照明 | 蛍光灯 | 32 | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.768
執務室 | 2 | テレビ | 40インチ | 170 | 1 | 8 | 1.36 | 1 | 16 | 2.72
執務室 | 2 | 業務・事務 | ノートＰＣ | 40 | 5 | 8 | 1.6 | 1 | 16 | 0.64
執務室 | 2 | 業務・事務 | 複合機 | 200 | 1 | 8 | 1.6 | 1 | 3 | 0.6
執務室 | 2 | 業務・事務 | データサーバー | 120 | 1 | 8 | 0.96 | 1 | 16 | 1.92
体育館 | 1 | 照明 | 高所照明ＬＥＤ | 90 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.8
体育館 | 1 | 空調機器 | 扇風機 | 60 | 4 | 8 | 1.92 | 4 | 5 | 1.2
体育館 | 1 | 携帯電話充電器 | 20台同時 | 5 | 20 | 8 | 0.8 | 20 | 6 | 0.6
体育館 | 1 | 通信 | 防災無線 | 60 | 1 | 8 | 0.48 | 1 | 16 | 0.96
体育館 | 1 | テレビ | 40インチ | 170 | 1 | 8 | 1.36 | 1 | 16 | 2.72
[7 empty] | 10.08 |  |  | 13.928
昼間に必要な電力量(kWh)⑧（=④の合計） |  |  |  | 10.08 |  | 当施設に設置可能な太陽光発電設備の容量（kW) （屋根の面積等から計算） |  |  |  | 30
夜間に必要な電力量(kWh)⑨（=⑦の合計） |  |  |  | 13.928
蓄電池の導入規模(kWh)⑩（≒⑨） |  |  |  | 15
１日に必要な電力量(kWh)⑪（=⑧＋⑩） |  |  |  | 25.08 |  | 導入する太陽光発電設備による年間発電量（kWh) |  |  |  | 10512
太陽光発電設備の必要容量(kW)（算定値）⑫ |  |  |  | 8.7083 |  | 現在当施設で購入している年間電力量（kWh) |  |  |  | 180000
太陽光発電設備の導入規模（kW)⑬（≒⑫） |  |  |  | 10 |  | 利用率（％） |  |  |  | 5.84
【記載に関する注意事項】
・着色部分に入力してください。
・行は必要に応じて追加してください。
・既存の自家発電で使用する機器については対象外としてください。（本事業により導入する設備からの電力を使用するものを対象としてください。）
・蓄電池の導入規模⑩は夜間に必要な電力量⑨をベースとしてください。ただし、全ての容量を放電することはできませんので、一定の余裕を考慮して、実際の導入規模を調整してください。
・太陽光発電設備については、「一日発電量（kWh）＝システム利用率（0.12）×24（１日の時間数）×定格出力（kW）」で算定しています。
・太陽光発電設備の導入規模⑬は、太陽光発電設備の必要容量⑫をベースとしてください。ただし、蓄電池と同様に一定の余裕を考慮して、実際の導入規模を調整してください。
・太陽光発電設備の導入規模⑬は、施設に設置可能な太陽光発電設備の容量を超えないようにしてください。
記載例
機能を維持するために
必要最小限のものに限る

## 様式３
【様式３】
災害時に使用が必要な電気設備の理由
施設名 |  | 番号
電気設備の名称 | 災害時に使用する理由
※使用例に記載されているもの以外の電気設備が、災害時に必要と考える場合に、このシートに記載してください。

## 様式３（記載例）
【様式３】
災害時に使用が必要な電気設備の理由
施設名 | ○○保育園 |  | 番号 | 1
電気設備の名称 |  | 災害時に使用する理由
エアコン |  | 当施設は未就学児の集まる保育園であり、幼児の体調管理の観点から、エアコンが必要である。
※使用例に記載されているもの以外の電気設備が、災害時に必要と考える場合に、このシートに記載してください。
記載例